# Межгосударственный стандарт ГОСТ 21.205-93
"Система проектной документации для строительства. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем"
(введен в действие постановлением Госстроя РФ от 5 апреля 1994 г. N 18-29)

# System of design dokuments for construction. Elements оf sanitary
engineering systems - sumbols

Дата введения 1 июля 1994 г.

Введен впервые

См. также строительные нормы и правила СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы"

1. Настоящий стандарт устанавливает основные условные графические обозначения элементов санитарно-технических систем и буквенно-цифровые обозначения трубопроводов этих систем на чертежах и схемах при проектировании зданий и сооружений различного назначения.

2. В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 21.206-93 СПДС. Условные обозначения трубопроводов

ГОСТ 21.404-85 СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах

ГОСТ 21.609-83 СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства

3. Трубопроводы и их элементы на чертежах указывают условными графическими обозначениями и упрощенными изображениями по ГОСТ 21.206.

4. Размеры условных графических обозначений элементов систем на чертежах и схемах принимают без соблюдения масштаба.

На схеме, выполняемой в аксонометрической проекции, элементы систем допускается изображать упрощенно в виде контурных очертаний.

5. Графические обозначения элементов общего применения приведены в таблице 1.

Таблица 1

"Таблица 1"

6. Графические обозначения элементов систем внутренних водопровода и канализации приведены в таблице 2.

Таблица 2

"Таблица 2"

7. Графические обозначения элементов систем отопления, вентиляции и кондиционирования приведены в таблице 3.

Таблица 3

"Таблица 3"

8. Графические обозначения направления потока жидкости, воздуха, линии механической связи, регулирования, элементов привода приведены в таблице 4.

Таблица 4

"Таблица 4"

9. Графические обозначения баков, насосов, вентиляторов приведены в таблице 5.

Таблица 5

"Таблица 5"

10. Графические обозначения элементов трубопроводов приведены в таблице 6.

Таблица 6

"Таблица 6"

11. Графические обозначения трубопроводной арматуры приведены в таблице 7.

Таблица 7

"Таблица 7"

12. Буквенно-цифровые обозначения трубопроводов санитарно-технических систем (наружных сетей водоснабжения и канализации, теплоснабжения, внутренних водопровода и канализации, горячего водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования) приведены в таблице 8.

Таблица 8

┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│                   Наименование                    │ Буквенно-цифровое │

│                                                   │    обозначение    │

├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│1 Водопровод:                                      │                   │

│                                                   │                   │

│а) общее обозначение                               │         В0        │

│б) хозяйственно-питьевой *                         │         В1        │

│в) противопожарный *                               │         В2        │

│г) производственный: *                             │                   │

│   - общее обозначение                             │         В3        │

│   - оборотной воды, подающей                      │         В4        │

│   - оборотной воды, обратный                      │         В5        │

│   - умягченной воды                               │         В6        │

│   - речной воды                                   │         В7        │

│   - речной осветленной воды                       │         В8        │

│   - подземной воды                                │         В9        │

│                                                   │                   │

│2 Канализация:                                     │                   │

│                                                   │                   │

│а) общее обозначение                               │         К0        │

│б) бытовая                                         │         К1        │

│в) дождевая                                        │         К2        │

│г) производственная:                               │                   │

│   - общее обозначение                             │         К3        │

│   - механически загрязненных вод                  │         К4        │

│   - иловая                                        │         К5        │

│   - шламосодержащих вод                           │         К6        │

│   - химически загрязненных вод                    │         К7        │

│   - кислых вод                                    │         К8        │

│   - щелочных вод                                  │         К9        │

│   - кислотощелочных вод                           │        К10        │

│   - цианосодержащих вод                           │        К11        │

│   - хромосодержащих вод                           │        К12        │

│                                                   │                   │

│3 Теплопровод:                                     │                   │

│                                                   │                   │

│а) общее обозначение                               │         Т0        │

│б) трубопровод   горячей  воды  для     отопления и│                   │

│вентиляции  (в  т.ч.  кондиционирования),  а  также│                   │

│общий   для   отопления,    вентиляции,    горячего│                   │

│водоснабжения и технологических процессов:         │                   │

│   - подающий                                      │         Т1        │

│   - обратный                                      │         Т2        │

│в) трубопровод    горячей    воды   для    горячего│                   │

│водоснабжения:                                     │                   │

│   - подающий                                      │         Т3        │

│   - циркуляционный                                │         Т4        │

│г) трубопровод  горячей  воды  для  технологических│                   │

│процессов:                                         │                   │

│   - подающий                                      │         Т5        │

│   - обратный                                      │         Т6        │

│д) трубопровод:                                    │                   │

│   - пара (паропровод)                             │         Т7        │

│   - конденсата (конденсатопровод)                 │         Т8        │

└───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

──────────────────────────────

* В том случае, когда хозяйственно-питьевой или производственный водопровод является одновременно и противопожарным, ему присваивают обозначение хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, а назначение разъясняют на чертежах.

13. Буквенно-цифровые обозначения газопроводов принимают по ГОСТ 21.609, таблица 1.

14. Для трубопроводов систем водопровода и канализации, не предусмотренных таблицей 8, следует принимать обозначения с порядковой нумерацией в продолжение указанных в таблице 8.

Для теплопроводов, приведенных в таблице 8, при разных параметрах теплоносителя следует принимать обозначения:

- от Т11 до Т19 и от Т21 до Т29 для трубопроводов, указанных в пункте 3, перечисление б);

- от Т31 до Т39 и от Т41 до Т49 для трубопроводов, указанных в пункте 3, перечисление в);

- от Т51 до Т59 и от Т61 до Т69 для трубопроводов, указанных в пункте 3, перечисление г);

- от Т71 до Т79 и от Т81 до Т89 для трубопроводов, указанных в пункте 3, перечисление д).

Для теплопроводов, не предусмотренных таблицей 8, следует принимать обозначения от Т91 до Т99 независимо от вида транспортируемой среды и ее параметров.

15. Если требуется показать, что участок сети канализации или конденсатопровода является напорным, то буквенно-цифровое обозначение дополняют прописной буквой "Н", например: К4Н; Т8Н.

16. Примеры построения условных графических обозначений элементов санитарно-технических систем приведены в приложении А.

17. Примеры построения условных обозначений и упрощенных графических изображений элементов санитарно-технических систем в схемах, выполняемых в аксонометрических проекциях, приведены в приложении Б.

18. Условные обозначения приборов, средств автоматизации и линий связи принимают по ГОСТ 21.404.

Пример выполнения принципиальной технологической схемы вентиляционной системы с указанием приборов, средств автоматизации и линий связи приведен в приложении В.

Приложение А

(справочное)

# Примеры построения обозначений элементов систем

Таблица А.1

"Таблица А.1"

Приложение Б

(справочное)

# Примеры построения условных обозначений и упрощенных изображений элементов систем в схемах, выполняемых в аксонометрических проекциях

Таблица Б.1

"Таблица Б.1"

Приложение В

(справочное)

# Пример выполнения принципиальной технологической схемы вентиляционной системы

"Пример выполнения принципиальной технологической схемы вентиляционной системы"

Примечание. Буквенные обозначения измеряемых величин и функциональных признаков приборов, указанные на схеме и в таблице, приняты по ГОСТ 21.404.

┌─────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│ Обозначение │    Измеряемая величина     │   Функциональный признак   │

│             │                            │          прибора           │

├─────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│      Т      │        Температура         │             -              │

│      Р      │          Давление          │             -              │

│      D      │          Перепад           │             -              │

│      H      │     Ручное воздействие     │             -              │

│      I      │             -              │         Показание          │

│      С      │             -              │Автоматическое регулирование│

│      S      │             -              │   Включение, отключение,   │

│             │                            │         блокировка         │

└─────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┘