## Правительство Российской Федерации

## Постановление

| 16 февраля 2008 |  | N 87 |
| --- | --- | --- |

## О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию

В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса   Российской

Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение  о  составе  разделов   проектной

документации и требованиях к их содержанию.

2. Установить, что:

а)  разъяснения  о  порядке  применения  Положения,    утвержденного

настоящим  постановлением,  дает  Министерство  регионального    развития

Российской  Федерации.  По  вопросам,  входящим  в       компетенцию иных

федеральных органов исполнительной власти, указанные разъяснения   даются

по  согласованию  с  федеральными   органами   исполнительной   власти,

осуществляющими  функции  по  выработке  государственной       политики и

нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере;

б) Министерство обороны Российской Федерации и  Федеральная   служба

безопасности Российской Федерации в отношении проектной документации   на

объекты военной инфраструктуры  и  объекты  безопасности   соответственно

вправе уточнять отдельные требования  к  содержанию  разделов   проектной

документации,   установленные   Положением,   утвержденным      настоящим

постановлением.

3. Министерству Российской Федерации по делам гражданской   обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  стихийных  бедствий   по

согласованию с Министерством регионального развития Российской Федерации,

Министерством природных  ресурсов  Российской  Федерации,   Министерством

обороны Российской Федерации и Федеральной  службой  по   экологическому,

технологическому и атомному надзору до 1  апреля  2008 г. представить  в

Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения о

дополнительных требованиях к содержанию разделов проектной   документации

на объекты, указанные в части 14 статьи  48  Градостроительного   кодекса

Российской Федерации, в  части  мероприятий  по  гражданской    обороне и

мероприятий  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций      природного и

техногенного характера.

4. Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному

надзору по согласованию с Министерством регионального развития Российской

Федерации,  Министерством  Российской  Федерации  по  делам   гражданской

обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий   стихийных

бедствий,  Министерством  обороны  Российской  Федерации  и   Федеральным

агентством  по  атомной  энергии  до  1  апреля     2008 г. представить в

Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения о

дополнительных требованиях к содержанию разделов проектной   документации

на объекты использования атомной энергии (в том числе ядерных установок,

пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ),  на   особо

опасные и технически сложные объекты в части обеспечения радиационной   и

промышленной безопасности.

5.  Федеральной  службе  безопасности  Российской       Федерации по

согласованию с Министерством регионального развития Российской Федерации,

Министерством  внутренних  дел  Российской   Федерации,     Министерством

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  Министерством   обороны

Российской  Федерации  и   Федеральной   службой   по     экологическому,

технологическому и атомному надзору до 1  апреля  2008 г. представить  в

Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения о

дополнительных требованиях к содержанию разделов проектной документации в

части мероприятий по противодействию террористическим актам.

6. Пункты 9 - 42 Положения, утвержденного настоящим постановлением,

вступают в силу с 1 июля 2008 г.

7. Внести  в  акты  Правительства  Российской  Федерации   следующие

изменения:

а)  в  абзаце  первом  пункта  13   Положения   об     осуществлении

государственного  строительного   надзора   в   Российской     Федерации,

утвержденного постановлением Правительства  Российской  Федерации    от 1

февраля 2006 г. N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,  2006,   N 7,

ст. 774), слова "и проектной документации" заменить словами ", проектной

и рабочей документации";

б) подпункт "ж" пункта  2  постановления  Правительства   Российской

Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации  и   проведения

государственной  экспертизы  проектной   документации   и     результатов

инженерных изысканий" (Собрание законодательства  Российской   Федерации,

2007, N 11, ст. 1336) изложить в следующей редакции:

"ж) проектная документация, разработка которой начата до вступления

в силу утверждаемого Правительством  Российской  Федерации    Положения о

составе разделов проектной документации и требованиях к  их   содержанию,

при проведении государственной экспертизы  проверяется  на   соответствие

составу  и  требованиям  к  содержанию  разделов   этой     документации,

установленным нормативными техническими требованиями на ее разработку;".

Председатель Правительства

Российской Федерации                                           В. Зубков

Положение

о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию

(утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87)

I. Общие положения

1. Настоящее  Положение  устанавливает  состав  разделов   проектной

документации и требования к содержанию этих разделов:

а) при подготовке проектной документации на различные виды объектов

капитального строительства;

б) при подготовке  проектной  документации  в  отношении   отдельных

этапов строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта   объектов

капитального строительства (далее - строительство).

2. В целях настоящего Положения объекты капитального строительства в

зависимости  от  функционального  назначения  и  характерных    признаков

подразделяются на следующие виды:

а) объекты   производственного   назначения   (здания,     строения,

сооружения производственного назначения, в том числе объекты  обороны   и

безопасности), за исключением линейных объектов;

б) объекты  непроизводственного  назначения   (здания,     строения,

сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового

назначения,   а   также   иные   объекты   капитального     строительства

непроизводственного назначения);

в) линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги,

линии электропередачи и др.).

3. Проектная документация состоит из текстовой и графической частей.

Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта   капитального

строительства, описание принятых технических и иных решений,   пояснения,

ссылки на нормативные и (или) технические  документы,  используемые   при

подготовке проектной документации и результаты расчетов,   обосновывающие

принятые решения.

Графическая часть отображает принятые технические и иные решения   и

выполняется  в  виде  чертежей,  схем,  планов  и  других    документов в

графической форме.

Подготовка  проектной   документации   должна       осуществляться в

соответствии с законодательством Российской Федерации о   государственной

тайне.

4. В  целях  реализации  в  процессе  строительства   архитектурных,

технических  и  технологических  решений,  содержащихся   в     проектной

документации  на  объект  капитального  строительства,    разрабатывается

рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих

чертежей, спецификации оборудования и изделий.

5. В случае если для разработки проектной  документации  на   объект

капитального  строительства  недостаточно  требований  по    надежности и

безопасности, установленных нормативными техническими  документами,   или

такие  требования  не  установлены,  разработке   документации   должны

предшествовать  разработка  и  утверждение  в   установленном     порядке

специальных технических условий.

Порядок разработки и согласования специальных  технических   условий

устанавливается Министерством регионального развития Российской Федерации

по  согласованию  с  федеральными   органами   исполнительной   власти,

осуществляющими  функции  по   нормативно-правовому       регулированию в

соответствующих сферах деятельности.

6. Правила  выполнения  и  оформления  текстовых   и     графических

материалов,  входящих  в  состав  проектной  и  рабочей     документации,

устанавливаются   Министерством   регионального   развития     Российской

Федерации.

7. Необходимость  разработки  требований  к  содержанию     разделов

проектной документации, наличие которых согласно настоящему Положению не

является обязательным,  определяется  по  согласованию  между   проектной

организацией и заказчиком такой документации.

Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию

которых устанавливаются соответственно пунктами 23,  28 - 31,  38  и  42

настоящего Положения,  разрабатываются  в  полном  объеме  для   объектов

капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет

средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость

и  объем  разработки  указанных  разделов  определяются      заказчиком и

указываются в задании на проектирование.

8. Необходимость  разработки  проектной  документации  на     объект

капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства

устанавливается заказчиком и указывается в задании на проектирование.

Возможность подготовки проектной документации в отношении отдельных

этапов строительства должна быть обоснована  расчетами,   подтверждающими

технологическую возможность реализации принятых  проектных  решений   при

осуществлении строительства по этапам.

Проектная документация в отношении отдельного  этапа   строительства

разрабатывается в объеме,  необходимом  для  осуществления  этого   этапа

строительства. Указанная  документация  должна  отвечать    требованиям к

составу и  содержанию  разделов  проектной  документации,   установленным

настоящим Положением для объектов капитального строительства.

В целях настоящего Положения под  этапом  строительства   понимается

строительство   одного   из   объектов   капитального      строительства,

строительство  которого  планируется  осуществить  на  одном    земельном

участке,  если  такой  объект  может  быть  введен  в      эксплуатацию и

эксплуатироваться автономно, то есть независимо  от  строительства   иных

объектов капитального строительства на этом земельном участке,  а   также

строительство части объекта капитального  строительства,  которая   может

быть введена в  эксплуатацию  и  эксплуатироваться  автономно,  то  есть

независимо от  строительства  иных  частей  этого  объекта   капитального

строительства.

II. Состав разделов проектной документации на объекты капитального

строительства производственного и непроизводственного назначения и

требования к содержанию этих разделов

9. Проектная документация  на  объекты  капитального   строительства

производственного   и   непроизводственного   назначения       состоит из

12 разделов, требования к содержанию которых установлены пунктами 10 - 32

настоящего Положения.

10. Раздел 1 "Пояснительная записка" должен содержать:

в текстовой части

а) реквизиты одного из следующих документов, на основании   которого

принято решение о разработке проектной документации:

федеральная  целевая  программа,   программа   развития     субъекта

Российской  Федерации,  комплексная  программа  развития   муниципального

образования, ведомственная целевая программа и другие программы;

решение Президента Российской Федерации,  Правительства   Российской

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации

и органов местного самоуправления в соответствии с их полномочиями;

решение застройщика;

б) исходные данные и условия для подготовки проектной   документации

на объект капитального строительства. В пояснительной записке указываются

реквизиты следующих документов:

задание  на  проектирование  -  в  случае   подготовки     проектной

документации на основании договора;

отчетная документация по результатам инженерных изысканий;

правоустанавливающие документы на объект капитального строительства

- в случае подготовки проектной документации для проведения реконструкции

или капитального ремонта объекта капитального строительства;

утвержденный  и   зарегистрированный   в   установленном   порядке

градостроительный  план  земельного   участка,       предоставленного для

размещения объекта капитального строительства;

документы об использовании земельных участков, на которые   действие

градостроительных  регламентов  не  распространяется  или  для    которых

градостроительные регламенты не устанавливаются, выданные в соответствии

с   федеральными   законами   уполномоченными   федеральными   органами

исполнительной власти, или уполномоченными органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, или  уполномоченными  органами   местного

самоуправления;

технические   условия,   предусмотренные    частью 7       статьи 48

Градостроительного кодекса Российской  Федерации  и  иными   нормативными

правовыми  актами,   если   функционирование   проектируемого   объекта

капитального  строительства  невозможно  без  его  подключения  к  сетям

инженерно-технического  обеспечения   общего   пользования       (далее -

технические условия);

документы  о  согласовании  отступлений  от  положений   технических

условий;

разрешение на  отклонения  от  предельных  параметров   разрешенного

строительства объектов капитального строительства;

акты  (решения)  собственника  здания  (сооружения,      строения) о

выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства

- в случае необходимости сноса (демонтажа);

иные     исходно-разрешительные     документы,         установленные

законодательными  и  иными  нормативными  правовыми  актами    Российской

Федерации, в том числе техническими и градостроительными регламентами;

решение органа местного  самоуправления  о  признании  жилого   дома

аварийным и подлежащим сносу - при необходимости сноса жилого дома;

в) сведения  о  функциональном  назначении  объекта     капитального

строительства,  состав  и  характеристику  производства,     номенклатуру

выпускаемой продукции (работ, услуг);

г) сведения о  потребности  объекта  капитального    строительства в

топливе, газе, воде и электрической энергии;

д) данные о проектной мощности объекта капитального строительства -

для объектов производственного назначения;

е) сведения о  сырьевой  базе,  потребности  производства  в   воде,

топливно-энергетических  ресурсах  -  для  объектов     производственного

назначения;

ж) сведения   о   комплексном   использовании   сырья,     вторичных

энергоресурсов, отходов производства -  для  объектов   производственного

назначения;

з) сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период

строительства) и  (или)  постоянное  пользование,  обоснование   размеров

изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами

отвода  земель  для  конкретных  видов  деятельности,   или     правилами

землепользования  и  застройки,  или  проектами  планировки,    межевания

территории, - при необходимости изъятия земельного участка;

и) сведения о категории земель,  на  которых  располагается   (будет

располагаться) объект капитального строительства;

к) сведения о размере средств, требующихся для  возмещения   убытков

правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и

(или) постоянное пользование;

л) сведения об использованных в проекте  изобретениях,   результатах

проведенных патентных исследований;

м) технико-экономические   показатели   проектируемых       объектов

капитального строительства;

н) сведения о наличии  разработанных  и  согласованных   специальных

технических условий - в случае необходимости разработки таких условий;

о) данные о проектной мощности объекта капитального   строительства,

значимости   объекта   капитального   строительства   для    поселений

(муниципального образования), а также  о  численности  работников    и их

профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых

зданий)  и   другие   данные,   характеризующие   объект     капитального

строительства, - для объектов непроизводственного назначения;

п) сведения о компьютерных программах, которые  использовались   при

выполнении  расчетов  конструктивных  элементов  зданий,       строений и

сооружений;

р) обоснование  возможности  осуществления  строительства    объекта

капитального строительства по этапам  строительства  с  выделением   этих

этапов (при необходимости);

с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и

сооружений, переселением людей, переносом  сетей   инженерно-технического

обеспечения (при необходимости);

т) заверение проектной организации о том, что проектная документация

разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка,

заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об

использовании земельного участка для строительства  (в  случае  если  на

земельный  участок  не  распространяется  действие     градостроительного

регламента или в  отношении  его  не  устанавливается   градостроительный

регламент), техническими  регламентами,  в  том  числе   устанавливающими

требования по  обеспечению  безопасной  эксплуатации  зданий,   строений,

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с

соблюдением технических условий.

11. Документы  (копии  документов,  оформленные  в     установленном

порядке), указанные  в  подпункте "б"  пункта 10  настоящего   Положения,

должны быть приложены к пояснительной записке в полном объеме.

12. Раздел 2 "Схема планировочной организации  земельного   участка"

должен содержать:

в текстовой части

а) характеристику   земельного   участка,       предоставленного для

размещения объекта капитального строительства;

б) обоснование границ санитарно-защитных зон объектов   капитального

строительства  в  пределах  границ  земельного   участка   -   в случае

необходимости   определения   указанных   зон   в          соответствии с

законодательством Российской Федерации;

в) обоснование  планировочной  организации  земельного     участка в

соответствии  с  градостроительным  и  техническим  регламентами   либо

документами об  использовании  земельного  участка  (если  на   земельный

участок не распространяется действие градостроительного регламента или в

отношении его не устанавливается градостроительный регламент);

г) технико-экономические    показатели    земельного        участка,

предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

д) обоснование решений по инженерной подготовке территории,  в   том

числе решений по инженерной защите территории  и  объектов   капитального

строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых,

поверхностных и грунтовых вод;

е) описание организации рельефа вертикальной планировкой;

ж) описание решений по благоустройству территории;

з) зонирование территории земельного участка, предоставленного   для

размещения    объекта    капитального    строительства,       обоснование

функционального  назначения  и  принципиальной  схемы  размещения  зон,

обоснование размещения зданий и сооружений (основного, вспомогательного,

подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов капитального

строительства - для объектов производственного назначения;

и) обоснование  схем  транспортных  коммуникаций,     обеспечивающих

внешние и внутренние (в том  числе  межцеховые)  грузоперевозки,  -  для

объектов производственного назначения;

к) характеристику и технические показатели транспортных коммуникаций

(при  наличии  таких  коммуникаций) -  для  объектов    производственного

назначения;

л) обоснование  схем  транспортных  коммуникаций,     обеспечивающих

внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для

объектов непроизводственного назначения;

в графической части

м) схему   планировочной   организации   земельного        участка с

отображением:

мест размещения существующих и проектируемых объектов   капитального

строительства с  указанием  существующих  и  проектируемых    подъездов и

подходов к ним;

границ зон действия публичных сервитутов (при их наличии);

зданий и сооружений объекта капитального строительства,   подлежащих

сносу (при их наличии);

решений по  планировке,  благоустройству,  озеленению  и   освещению

территории;

этапов строительства объекта капитального строительства;

схемы движения транспортных средств на строительной площадке;

н) план земляных масс;

о) сводный  план  сетей   инженерно-технического       обеспечения с

обозначением  мест  подключения  проектируемого  объекта     капитального

строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения;

п) ситуационный план размещения объекта капитального строительства в

границах  земельного  участка,  предоставленного  для  размещения   этого

объекта,  с  указанием  границ  населенных   пунктов,     непосредственно

примыкающих к границам  указанного  земельного  участка,  границ    зон с

особыми условиями их  использования,  предусмотренных   Градостроительным

кодексом Российской Федерации,  границ  территорий,  подверженных   риску

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

а  также  с  отображением  проектируемых  транспортных   и     инженерных

коммуникаций  с  обозначением  мест  их  присоединения  к    существующим

транспортным и инженерным коммуникациям - для объектов производственного

назначения.

13. Раздел 3 "Архитектурные решения" должен содержать:

в текстовой части

а) описание и  обоснование  внешнего  и  внутреннего  вида   объекта

капитального  строительства,  его  пространственной,      планировочной и

функциональной организации;

б) обоснование     принятых               объемно-пространственных и

архитектурно-художественных решений, в  том  числе  в  части   соблюдения

предельных параметров разрешенного  строительства  объекта   капитального

строительства;

в) описание и обоснование использованных композиционных приемов при

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства;

г) описание   решений    по    отделке    помещений    основного,

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения;

д) описание  архитектурных  решений,  обеспечивающих    естественное

освещение помещений с постоянным пребыванием людей;

е) описание архитектурно-строительных  мероприятий,   обеспечивающих

защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия;

ж) описание  решений  по  светоограждению  объекта,   обеспечивающих

безопасность полета воздушных судов (при необходимости);

з) описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке

интерьеров - для объектов непроизводственного назначения;

в графической части

и) отображение фасадов;

к) цветовое решение фасадов (при необходимости);

л) поэтажные планы зданий и сооружений  с  приведением   экспликации

помещений - для объектов непроизводственного назначения;

м) иные  графические  и  экспозиционные  материалы,    выполняемые в

случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование.

14. Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" должен

содержать:

в текстовой части

а) сведения    о    топографических,        инженерно-геологических,

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного

участка,   предоставленного   для   размещения   объекта     капитального

строительства;

б) сведения об особых природных климатических условиях   территории,

на  которой  располагается  земельный  участок,       предоставленный для

размещения объекта капитального строительства;

в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в

основании объекта капитального строительства;

г) уровень  грунтовых  вод,  их  химический  состав,   агрессивность

грунтовых вод и грунта  по  отношению  к  материалам,    используемым при

строительстве подземной части объекта капитального строительства;

д) описание  и  обоснование  конструктивных   решений       зданий и

сооружений, включая их пространственные схемы, принятые  при   выполнении

расчетов строительных конструкций;

е) описание  и  обоснование  технических  решений,    обеспечивающих

необходимую  прочность,  устойчивость,  пространственную   неизменяемость

зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а   также

их  отдельных  конструктивных  элементов,  узлов,  деталей  в    процессе

изготовления,   перевозки,   строительства   и   эксплуатации   объекта

капитального строительства;

ж) описание конструктивных и технических  решений  подземной   части

объекта капитального строительства;

з) описание и обоснование  принятых  объемно-планировочных   решений

зданий и сооружений объекта капитального строительства;

и) обоснование  номенклатуры,  компоновки  и   площадей     основных

производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а

также лабораторий, складских и административно-бытовых  помещений,   иных

помещений вспомогательного и обслуживающего назначения  -  для   объектов

производственного назначения;

к) обоснование  номенклатуры,  компоновки  и  площадей     помещений

основного, вспомогательного, обслуживающего  назначения  и   технического

назначения - для объектов непроизводственного назначения;

л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:

соблюдение  требуемых  теплозащитных   характеристик     ограждающих

конструкций;

снижение шума и вибраций;

гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;

снижение загазованности помещений;

удаление избытков тепла;

соблюдение безопасного уровня электромагнитных  и  иных   излучений,

соблюдение санитарно-гигиенических условий;

пожарную безопасность;

м) характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных

потолков, перегородок, а также отделки помещений;

н) перечень  мероприятий  по  защите  строительных     конструкций и

фундаментов от разрушения;

о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих   защиту

территории  объекта  капитального  строительства,  отдельных     зданий и

сооружений  объекта  капитального  строительства,  а  также     персонала

(жителей) от опасных природных и техногенных процессов;

в графической части

п) поэтажные планы зданий  и  сооружений  с  указанием    размеров и

экспликации помещений;

р) чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с   изображением

несущих и  ограждающих  конструкций,  указанием  относительных   высотных

отметок  уровней  конструкций,  полов,  низа  балок,  ферм,    покрытий с

описанием конструкций кровель и других элементов конструкций;

с) чертежи  фрагментов  планов  и  разрезов,  требующих   детального

изображения;

т) схемы каркасов и узлов строительных конструкций;

у) планы перекрытий, покрытий, кровли;

ф) схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок;

х) план и сечения фундаментов.

15. Раздел 5  "Сведения  об  инженерном  оборудовании,   о   сетях

инженерно-технического  обеспечения,   перечень     инженерно-технических

мероприятий, содержание  технологических  решений"  должен    состоять из

следующих подразделов:

а) подраздел "Система электроснабжения";

б) подраздел "Система водоснабжения";

в) подраздел "Система водоотведения";

г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,

тепловые сети";

д) подраздел "Сети связи";

е) подраздел "Система газоснабжения";

ж) подраздел "Технологические решения".

16. Подраздел "Система электроснабжения" раздела 5 должен содержать:

в текстовой части

а) характеристику  источников  электроснабжения  в    соответствии с

техническими условиями на подключение объекта капитального строительства

к сетям электроснабжения общего пользования;

б) обоснование принятой схемы электроснабжения;

в) сведения о  количестве  электроприемников,  их    установленной и

расчетной мощности;

г) требования   к   надежности   электроснабжения   и    качеству

электроэнергии;

д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников

в соответствии с установленной  классификацией  в  рабочем  и   аварийном

режимах;

е) описание проектных решений по компенсации  реактивной   мощности,

релейной защите, управлению,  автоматизации  и  диспетчеризации   системы

электроснабжения;

ж) перечень мероприятий по экономии электроэнергии;

з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов;

и) решения по организации масляного и ремонтного  хозяйства  -   для

объектов производственного назначения;

к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите;

л) сведения о  типе,  классе  проводов  и  осветительной   арматуры,

которые  подлежат  применению  при  строительстве  объекта   капитального

строительства;

м) описание системы рабочего и аварийного освещения;

н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии;

о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии;

в графической части

п) принципиальные  схемы  электроснабжения  электроприемников   от

основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения;

р) принципиальную схему сети освещения, в  том  числе   промышленной

площадки и транспортных коммуникаций, - для  объектов   производственного

назначения;

с) принципиальную   схему   сети   освещения   -        для объектов

непроизводственного назначения;

т) принципиальную схему сети аварийного освещения;

у) схемы заземлений (занулений) и молниезащиты;

ф) план сетей электроснабжения.

17. Подраздел "Система водоснабжения" раздела 5 должен содержать:

в текстовой части

а) сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения;

б) сведения о существующих и проектируемых зонах охраны   источников

питьевого водоснабжения, водоохранных зонах;

в) описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров;

г) сведения   о   расчетном   (проектном)   расходе    воды    на

хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение

и техническое водоснабжение, включая оборотное;

д) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные

нужды - для объектов производственного назначения;

е) сведения о фактическом и требуемом напоре в сети   водоснабжения,

проектных решениях и инженерном  оборудовании,  обеспечивающих   создание

требуемого напора воды;

ж) сведения о материалах труб систем водоснабжения и  мерах  по   их

защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;

з) сведения о качестве воды;

и) перечень мероприятий по  обеспечению  установленных   показателей

качества воды для различных потребителей;

к) перечень мероприятий по резервированию воды;

л) перечень мероприятий по учету водопотребления;

м) описание системы автоматизации водоснабжения;

н) перечень мероприятий по  рациональному  использованию  воды,  ее

экономии;

о) описание системы горячего водоснабжения;

п) расчетный расход горячей воды;

р) описание  системы  оборотного  водоснабжения   и     мероприятий,

обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды;

с) баланс водопотребления и водоотведения по  объекту   капитального

строительства в целом и по основным  производственным  процессам  -   для

объектов производственного назначения;

т) баланс водопотребления и водоотведения по  объекту   капитального

строительства - для объектов непроизводственного назначения;

в графической части

у) принципиальные схемы систем водоснабжения  объекта   капитального

строительства;

ф) план сетей водоснабжения.

18. Подраздел "Система водоотведения" раздела 5 должен содержать:

в текстовой части

а) сведения о существующих и  проектируемых  системах   канализации,

водоотведения и станциях очистки сточных вод;

б) обоснование принятых систем сбора и отвода сточных  вод,   объема

сточных  вод,  концентраций  их  загрязнений,  способов   предварительной

очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры;

в) обоснование принятого порядка сбора,  утилизации  и   захоронения

отходов - для объектов производственного назначения;

г) описание  и   обоснование   схемы   прокладки     канализационных

трубопроводов, описание участков прокладки напорных  трубопроводов   (при

наличии), условия  их  прокладки,  оборудование,  сведения  о   материале

трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного   воздействия

грунтов и грунтовых вод;

д) решения в отношении ливневой  канализации  и  расчетного   объема

дождевых стоков;

е) решения по сбору и отводу дренажных вод;

в графической части

ж) принципиальные схемы систем канализации и водоотведения   объекта

капитального строительства;

з) принципиальные схемы  прокладки  наружных  сетей   водоотведения,

ливнестоков и дренажных вод;

и) план сетей водоотведения.

19. Подраздел "Отопление, вентиляция и  кондиционирование   воздуха,

тепловые сети" раздела 5 должен содержать:

в текстовой части

а) сведения о климатических  и  метеорологических  условиях   района

строительства, расчетных параметрах наружного воздуха;

б) сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей

систем отопления и вентиляции;

в) описание  и  обоснование  способов  прокладки  и   конструктивных

решений, включая решения в  отношении  диаметров  и  теплоизоляции   труб

теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта

капитального строительства;

г) перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия

грунтов и грунтовых вод;

д) обоснование  принятых  систем  и  принципиальных       решений по

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений;

е) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию,   горячее

водоснабжение на производственные и другие нужды;

ж) сведения о потребности в паре;

з) обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования,

характеристик материалов для изготовления воздуховодов;

и) обоснование    рациональности    трассировки         воздуховодов

вентиляционных систем - для объектов производственного назначения;

к) описание технических решений, обеспечивающих  надежность   работы

систем в экстремальных условиях;

л) описание  систем  автоматизации  и   диспетчеризации     процесса

регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

м) характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные

вещества - для объектов производственного назначения;

н) обоснование выбранной системы очистки от  газов  и  пыли  -  для

объектов производственного назначения;

о) перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы   систем

вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости);

в графической части

п) принципиальные   схемы   систем   отопления,         вентиляции и

кондиционирования воздуха;

р) схему паропроводов (при наличии);

с) схему холодоснабжения (при наличии);

т) план сетей теплоснабжения.

20. Подраздел "Сети связи" раздела 5 должен содержать:

в текстовой части

а) сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального

строительства к сети связи общего пользования;

б) характеристику проектируемых сооружений и  линий  связи,  в   том

числе линейно-кабельных, - для объектов производственного назначения;

в) характеристику состава и структуры сооружений и линий связи;

г) сведения о технических, экономических и информационных   условиях

присоединения к сети связи общего пользования;

д) обоснование  способа,  с   помощью   которого     устанавливаются

соединения  сетей  связи  (на  местном,  внутризонном  и    междугородном

уровнях);

е) местоположения точек присоединения  и  технические    параметры в

точках присоединения сетей связи;

ж) обоснование способов учета трафика;

з) перечень  мероприятий  по  обеспечению  взаимодействия     систем

управления и технической эксплуатации, в том числе  обоснование   способа

организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети

связи  и  сети  связи   общего   пользования,       взаимодействия систем

синхронизации;

и) перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования

сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях;

к) описание   технических   решений    по    защите    информации

(при необходимости);

л) характеристику и  обоснование  принятых  технических    решений в

отношении технологических сетей связи, предназначенных  для   обеспечения

производственной деятельности  на  объекте  капитального   строительства,

управления технологическими процессами производства (систему   внутренней

связи, часофикацию, радиофикацию (включая локальные системы оповещения в

районах размещения потенциально опасных объектов), системы телевизионного

мониторинга технологических процессов и охранного теленаблюдения), - для

объектов производственного назначения;

м) описание системы внутренней  связи,  часофикации,   радиофикации,

телевидения - для объектов непроизводственного назначения;

н) обоснование   применяемого    коммутационного       оборудования,

позволяющего  производить  учет  исходящего  трафика  на  всех    уровнях

присоединения;

о) характеристику  принятой  локальной  вычислительной  сети    (при

наличии) - для объектов производственного назначения;

п) обоснование  выбранной  трассы  линии  связи  к     установленной

техническими условиями точке присоединения,  в  том  числе    воздушных и

подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из

особых условий пользования;

в графической части

р) принципиальные схемы сетей связи, локальных вычислительных сетей

(при  наличии) и  иных  слаботочных  сетей  на   объекте     капитального

строительства;

с) планы  размещения  оконечного  оборудования,  иных   технических,

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (при наличии);

т) план сетей связи.

21. Подраздел "Система газоснабжения" раздела 5 должен содержать:

в текстовой части

а) сведения об оформлении решения (разрешения) об установлении видов

и лимитов топлива для установок, потребляющих топливо,  -  для   объектов

производственного назначения;

б) характеристику  источника  газоснабжения   в       соответствии с

техническими условиями;

в) сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо,   -

для объектов производственного назначения;

г) расчетные (проектные) данные о потребности объекта   капитального

строительства в газе - для объектов непроизводственного назначения;

д) обоснование топливного режима - для  объектов   производственного

назначения;

е) описание технических решений по  обеспечению  учета  и   контроля

расхода газа и продукции, вырабатываемой с использованием  газа,  в   том

числе тепловой и электрической энергии, - для объектов производственного

назначения;

ж) описание  и  обоснование  применяемых  систем     автоматического

регулирования  и   контроля   тепловых   процессов   -       для объектов

производственного назначения;

з) описание технических решений по  обеспечению  учета  и   контроля

расхода газа, применяемых систем  автоматического  регулирования  -   для

объектов непроизводственного назначения;

и) описание  способов  контроля  температуры  и  состава   продуктов

сгорания газа - для объектов производственного назначения;

к) описание  технических  решений  по  обеспечению     теплоизоляции

ограждающих  поверхностей  агрегатов  и  теплопроводов  -  для   объектов

производственного назначения;

л) перечень  сооружений  резервного  топливного  хозяйства     - для

объектов производственного назначения;

м) обоснование выбора маршрута  прохождения  газопровода  и   границ

охранной зоны присоединяемого газопровода, а также сооружений на нем;

н) обоснование  технических  решений  устройства   электрохимической

защиты стального газопровода от коррозии;

о) сведения о средствах телемеханизации газораспределительных сетей,

объектов их энергоснабжения и электропривода;

п) перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования

объектов системы газоснабжения,  в  том  числе  описание  и   обоснование

проектируемых  инженерных   систем   по   контролю   и     предупреждению

возникновения потенциальных аварий, систем оповещения и связи;

р) перечень мероприятий по созданию аварийной спасательной службы и

мероприятий   по   охране   систем   газоснабжения   -     для   объектов

производственного назначения;

в графической части

с) схему маршрута прохождения газопровода с  указанием  границ   его

охранной зоны и сооружений на газопроводе;

т) план расположения производственных объектов и   газоиспользующего

оборудования с указанием планируемых объемов использования  газа  -   для

объектов производственного назначения;

у) план  расположения  объектов   капитального       строительства и

газоиспользующего  оборудования   с   указанием   планируемых   объемов

использования газа - для объектов непроизводственного назначения;

ф) план сетей газоснабжения.

22. Подраздел "Технологические решения" раздела 5 должен содержать:

в текстовой части

а) сведения о производственной программе и номенклатуре   продукции,

характеристику принятой технологической схемы  производства  в    целом и

характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования

к организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции

- для объектов производственного назначения;

б) обоснование  потребности  в   основных   видах       ресурсов для

технологических нужд - для объектов производственного назначения;

в) описание источников поступления сырья и материалов - для объектов

производственного назначения;

г) описание требований к параметрам и качественным   характеристикам

продукции - для объектов производственного назначения;

д) обоснование показателей и характеристик (на основе сравнительного

анализа) принятых технологических процессов и оборудования - для объектов

производственного назначения;

е) обоснование количества и типов вспомогательного оборудования,   в

том  числе  грузоподъемного  оборудования,   транспортных       средств и

механизмов;

ж) перечень  мероприятий  по  обеспечению  выполнения    требований,

предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям

и сооружениям на  опасных  производственных  объектах,  -  для   объектов

производственного назначения;

з) сведения  о  наличии  сертификатов   соответствия     требованиям

промышленной безопасности и разрешений на  применение  используемого   на

подземных горных работах  технологического  оборудования  и   технических

устройств  (при   необходимости) -   для   объектов     производственного

назначения;

и) сведения         о                 расчетной         численности,

профессионально-квалификационном составе работников с распределением   по

группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности

- для объектов производственного назначения;

к) перечень мероприятий, обеспечивающих  соблюдение  требований   по

охране труда  при  эксплуатации  производственных  и   непроизводственных

объектов капитального строительства (кроме жилых зданий);

л) описание    автоматизированных    систем,          используемых в

производственном процессе, - для объектов производственного назначения;

м) результаты расчетов о количестве и составе  вредных  выбросов  в

атмосферу  и  сбросов  в  водные   источники   (по       отдельным цехам,

производственным   сооружениям) -   для   объектов      производственного

назначения;

н) перечень мероприятий по предотвращению  (сокращению) выбросов   и

сбросов вредных веществ в окружающую среду;

о) сведения  о  виде,  составе  и   планируемом   объеме   отходов

производства, подлежащих утилизации и захоронению,  с  указанием   класса

опасности отходов - для объектов производственного назначения;

п) описание  и  обоснование  проектных  решений,     направленных на

соблюдение требований технологических регламентов;

в графической части

р) принципиальные  схемы  технологических   процессов   от   места

поступления сырья и материалов до выпуска готовой продукции;

с) технологические планировки по корпусам (цехам) с указанием   мест

размещения основного технологического оборудования, транспортных средств,

мест контроля количества и качества сырья и готовой продукции  и   других

мест - для объектов производственного назначения;

т) схему  грузопотоков  (при   необходимости)   -   для   объектов

производственного назначения.

23. Раздел 6 "Проект организации строительства" должен содержать:

в текстовой части

а) характеристику района по месту расположения объекта капитального

строительства и условий строительства;

б) оценку развитости транспортной инфраструктуры;

в) сведения о возможности использования местной  рабочей  силы   при

осуществлении строительства;

г) перечень   мероприятий   по   привлечению   для     осуществления

строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения

работ вахтовым методом;

д) характеристику   земельного   участка,       предоставленного для

строительства, обоснование необходимости использования для строительства

земельных  участков  вне  земельного  участка,       предоставляемого для

строительства объекта капитального строительства;

е) описание особенностей проведения работ в  условиях   действующего

предприятия,  в  местах  расположения  подземных  коммуникаций,   линий

электропередачи и связи - для объектов производственного назначения;

ж) описание особенностей проведения  работ  в  условиях   стесненной

городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий

электропередачи и связи - для объектов непроизводственного назначения;

з) обоснование  принятой   организационно-технологической     схемы,

определяющей  последовательность  возведения   зданий   и     сооружений,

инженерных  и  транспортных  коммуникаций,  обеспечивающей     соблюдение

установленных  в  календарном  плане  строительства  сроков    завершения

строительства (его этапов);

и) перечень видов строительных  и  монтажных  работ,   ответственных

конструкций,   участков   сетей   инженерно-технического     обеспечения,

подлежащих  освидетельствованию  с  составлением  соответствующих   актов

приемки перед производством последующих работ и устройством   последующих

конструкций;

к) технологическую последовательность работ при возведении объектов

капитального строительства или их отдельных элементов;

л) обоснование  потребности  строительства  в   кадрах,     основных

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах,  в  топливе  и

горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде,

временных зданиях и сооружениях;

м) обоснование размеров  и  оснащения  площадок  для   складирования

материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для

их  сборки.  Решения   по   перемещению   тяжеловесного     негабаритного

оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций;

н) предложения по  обеспечению  контроля  качества    строительных и

монтажных  работ,  а  также  поставляемых  на  площадку  и    монтируемых

оборудования, конструкций и материалов;

о) предложения по организации службы геодезического и лабораторного

контроля;

п) перечень  требований,  которые  должны  быть  учтены  в   рабочей

документации, разрабатываемой на  основании  проектной    документации, в

связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа

оборудования;

р) обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании

персонала, участвующего в строительстве;

с) перечень  мероприятий  и  проектных  решений   по     определению

технических  средств  и  методов  работы,   обеспечивающих     выполнение

нормативных требований охраны труда;

т) описание проектных решений и мероприятий  по  охране   окружающей

среды в период строительства;

у) обоснование  принятой  продолжительности  строительства   объекта

капитального строительства и его отдельных этапов;

ф) перечень мероприятий по организации  мониторинга  за   состоянием

зданий  и  сооружений,  расположенных  в  непосредственной    близости от

строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы   на

котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий

и сооружений;

в графической части

х) календарный план строительства, включая подготовительный   период

(сроки и последовательность  строительства  основных  и   вспомогательных

зданий и сооружений, выделение этапов строительства);

ц) строительный   генеральный   план   подготовительного     периода

строительства (при необходимости) и основного  периода  строительства  с

определением  мест  расположения  постоянных  и  временных       зданий и

сооружений, мест размещения площадок и складов временного   складирования

конструкций,  изделий,  материалов  и  оборудования,   мест     установки

стационарных кранов и путей перемещения кранов большой грузоподъемности,

инженерных сетей и источников обеспечения строительной  площадки   водой,

электроэнергией, связью, а  также  трасс  сетей  с  указанием    точек их

подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных осей.

24. Раздел 7 "Проект  организации  работ  по  сносу  или   демонтажу

объектов капитального строительства" выполняется при необходимости сноса

(демонтажа) объекта или части объекта капитального строительства и должен

содержать:

в текстовой части

а) основание для разработки проекта организации работ по сносу   или

демонтажу  зданий,  строений   и   сооружений   объектов     капитального

строительства;

б) перечень зданий, строений  и  сооружений  объектов   капитального

строительства, подлежащих сносу (демонтажу);

в) перечень  мероприятий  по  выведению  из  эксплуатации    зданий,

строений и сооружений объектов капитального строительства;

г) перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий,

строений и сооружений объекта капитального строительства от проникновения

людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых

насаждений;

д) описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа);

е) расчеты и обоснование размеров  зон  развала  и  опасных    зон в

зависимости от принятого метода сноса (демонтажа);

ж) оценку вероятности повреждения при сносе   (демонтаже) инженерной

инфраструктуры,   в   том   числе    действующих          подземных сетей

инженерно-технического обеспечения;

з) описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей

инженерно-технического обеспечения,  согласованные  с  владельцами   этих

сетей;

и) описание и обоснование решений  по  безопасным  методам   ведения

работ по сносу (демонтажу);

к) перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том

числе его оповещения и эвакуации (при необходимости);

л) описание решений по вывозу и утилизации отходов;

м) перечень  мероприятий  по   рекультивации   и     благоустройству

земельного участка (при необходимости);

н) сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных

объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения  о   наличии

разрешений  органов  государственного  надзора  на   сохранение   таких

коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах  -   в

случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено законодательством

Российской Федерации;

о) сведения   о   наличии   согласования    с       соответствующими

государственными органами, в том числе органами государственного надзора,

технических решений по сносу (демонтажу) объекта путем взрыва,   сжигания

или иным потенциально опасным методом, перечень  дополнительных  мер   по

безопасности при использовании потенциально опасных методов сноса;

в графической части

п) план земельного участка и  прилегающих  территорий  с   указанием

места  размещения  сносимого  объекта,   сетей     инженерно-технического

обеспечения, зон развала и опасных зон в период сноса (демонтажа) объекта

с указанием  мест  складирования  разбираемых  материалов,   конструкций,

изделий и оборудования;

р) чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных

коммуникаций;

с) технологические    карты-схемы    последовательности    сноса

(демонтажа) строительных конструкций и оборудования.

25. Раздел 8 "Перечень  мероприятий  по  охране  окружающей   среды"

должен содержать:

в текстовой части

а) результаты оценки воздействия объекта капитального строительства

на окружающую среду;

б) перечень  мероприятий  по   предотвращению   и     (или) снижению

возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности

на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов   на

период строительства и эксплуатации объекта капитального   строительства,

включающий:

результаты расчетов приземных  концентраций  загрязняющих   веществ,

анализ и предложения по предельно допустимым  и  временно   согласованным

выбросам;

обоснование  решений  по  очистке   сточных   вод   и     утилизации

обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод;

мероприятия по охране атмосферного воздуха;

мероприятия   по   оборотному   водоснабжению   -       для объектов

производственного назначения;

мероприятия  по  охране  и  рациональному  использованию   земельных

ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по   рекультивации

нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова;

мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке

и размещению опасных отходов;

мероприятия  по  охране  недр  -  для  объектов    производственного

назначения;

мероприятия по охране объектов растительного  и  животного    мира и

среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного   мира,

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов

Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по  охране   таких

объектов);

мероприятия  по  минимизации  возникновения  возможных     аварийных

ситуаций  на  объекте  капитального  строительства  и      последствий их

воздействия на экосистему региона;

мероприятия,  технические  решения  и  сооружения,    обеспечивающие

рациональное использование и охрану водных объектов, а также   сохранение

водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и

других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и   среды

их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей   миграции

(при необходимости);

программу производственного экологического контроля (мониторинга) за

характером изменения всех компонентов  экосистемы  при    строительстве и

эксплуатации объекта, а также при авариях;

в) перечень  и  расчет  затрат   на   реализацию     природоохранных

мероприятий и компенсационных выплат;

в графической части

г) ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием

на нем границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта

капитального строительства, границ санитарно-защитной  зоны,   селитебной

территории, рекреационных зон, водоохранных зон, зон  охраны   источников

питьевого водоснабжения, мест обитания животных и растений, занесенных в

Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов   Российской

Федерации, а также мест нахождения расчетных точек;

д) ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием

границ  земельного  участка,  предоставленного  для  размещения   объекта

капитального строительства, расположения источников выбросов в атмосферу

загрязняющих веществ и устройств по очистке этих выбросов;

е) карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчетов загрязнения

атмосферы при неблагоприятных погодных условиях и выбросов по веществам и

комбинациям  веществ  с  суммирующимися  вредными  воздействиями   -  для

объектов производственного назначения;

ж) ситуационный  план  (карту-схему)  района  с  указанием    границ

земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального

строительства, с указанием контрольных пунктов, постов, скважин  и   иных

объектов,  обеспечивающих  отбор  проб  воды  из  поверхностных    водных

объектов, а  также  подземных  вод,  -  для  объектов   производственного

назначения.

26. Раздел 9 "Мероприятия  по  обеспечению  пожарной   безопасности"

должен содержать:

в текстовой части

а) описание  системы  обеспечения  пожарной  безопасности    объекта

капитального строительства;

б) обоснование   противопожарных   расстояний   между      зданиями,

сооружениями   и   наружными   установками,   обеспечивающих   пожарную

безопасность объектов капитального строительства;

в) описание  и  обоснование   проектных   решений   по     наружному

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов   для

пожарной техники;

г) описание   и    обоснование    принятых          конструктивных и

объемно-планировочных   решений,   степени   огнестойкости     и   класса

конструктивной пожарной опасности строительных конструкций;

д) описание  и  обоснование  проектных  решений   по     обеспечению

безопасности людей при возникновении пожара;

е) перечень мероприятий по обеспечению  безопасности   подразделений

пожарной охраны при ликвидации пожара;

ж) сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования

и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности;

з) перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих

защите  автоматическими  установками   пожаротушения   и     оборудованию

автоматической пожарной сигнализацией;

и) описание и обоснование  противопожарной  защиты   (автоматических

установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и   управления

эвакуацией людей при пожаре, внутреннего  противопожарного   водопровода,

противодымной защиты);

к) описание и  обоснование  необходимости  размещения   оборудования

противопожарной защиты, управления таким  оборудованием,   взаимодействия

такого оборудования с  инженерными  системами  зданий  и   оборудованием,

работа которого во время пожара  направлена  на  обеспечение   безопасной

эвакуации людей, тушение пожара и  ограничение  его  развития,  а   также

алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при

наличии);

л) описание организационно-технических мероприятий  по   обеспечению

пожарной безопасности объекта капитального строительства;

м) расчет  пожарных  рисков  угрозы  жизни  и  здоровью    людей   и

уничтожения имущества (при выполнении обязательных  требований   пожарной

безопасности, установленных техническими регламентами,  и  выполнении  в

добровольном  порядке  требований  нормативных  документов  по   пожарной

безопасности расчет пожарных рисков не требуется);

в графической части

н) ситуационный    план    организации    земельного    участка,

предоставленного для размещения объекта  капитального  строительства,  с

указанием въезда (выезда) на территорию  и  путей  подъезда  к   объектам

пожарной техники, мест размещения и емкости пожарных резервуаров (при их

наличии), схем прокладки наружного  противопожарного  водопровода,   мест

размещения пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций;

о) схемы  эвакуации  людей  и  материальных  средств   из   зданий

(сооружений) и с прилегающей к зданиям (сооружениям) территории в случае

возникновения пожара;

п) структурные схемы технических систем  (средств)   противопожарной

защиты (автоматических установок пожаротушения, автоматической   пожарной

сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода).

27. Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" должен

содержать:

в текстовой части

а) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам,

предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса

Российской Федерации;

б) обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных

технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов   на

объектах, указанных в  подпункте  "а"  настоящего  пункта,  а    также их

эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного бедствия;

в) описание проектных решений по обустройству рабочих мест инвалидов

(при необходимости);

в графической части

г) схему планировочной организации земельного участка (или фрагмент

схемы),  на  котором  расположены  объекты,  указанные  в   подпункте "а"

настоящего пункта, с указанием путей перемещения инвалидов;

д) поэтажные  планы   зданий   (строений,   сооружений)     объектов

капитального строительства с указанием путей  перемещения  инвалидов   по

объекту капитального строительства, а также путей их эвакуации.

28. Раздел 11  "Смета  на  строительство   объектов     капитального

строительства" должен содержать текстовую часть в составе   пояснительной

записки к сметной документации и сметную документацию.

29. Пояснительная записка к сметной  документации,   предусмотренная

пунктом 28 настоящего Положения, должна содержать следующую информацию:

а) сведения о месте расположения объекта капитального строительства;

б) перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых   для

составления сметной документации на строительство;

в) наименование подрядной организации (при наличии);

г) обоснование   особенностей   определения   сметной      стоимости

строительных работ для объекта капитального строительства;

д) другие  сведения  о  порядке  определения   сметной     стоимости

строительства объекта капитального строительства, характерные для него.

30. Сметная документация, предусмотренная  в  пункте 28   настоящего

Положения,  должна  содержать  сводку  затрат,  сводный  сметный   расчет

стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты   (сметы),

сметные расчеты на отдельные виды затрат.

Указанная  сметная  документация  составляется  в  сметных    ценах,

сложившихся ко времени ее составления.

31. Сводный сметный расчет стоимости строительства, предусмотренный

пунктом 30 настоящего Положения, составляется с распределением средств по

следующим главам:

подготовка территории строительства (глава 1);

основные объекты строительства (глава 2);

объекты подсобного и обслуживающего назначения (глава 3);

объекты энергетического хозяйства (глава 4);

объекты транспортного хозяйства и связи (глава 5);

наружные   сети   и   сооружения   водоснабжения,     водоотведения,

теплоснабжения и газоснабжения (глава 6);

благоустройство и озеленение территории (глава 7);

временные здания и сооружения (глава 8);

прочие работы и затраты (глава 9);

содержание службы заказчика. Строительный контроль (глава 10);

подготовка  эксплуатационных  кадров   для   строящегося     объекта

капитального строительства (глава 11);

проектные и изыскательские работы (глава 12).

32. Раздел  12 "Иная  документация  в   случаях,     предусмотренных

федеральными  законами"  должен  содержать  документацию,   необходимость

разработки которой  при  осуществлении  проектирования  и   строительства

объекта капитального строительства предусмотрена законодательными актами

Российской Федерации, в том числе:

а) декларацию промышленной  безопасности  опасных   производственных

объектов, разрабатываемую на стадии проектирования;

б) декларацию    безопасности    гидротехнических        сооружений,

разрабатываемую на стадии проектирования;

в) иную  документацию,   установленную   законодательными     актами

Российской Федерации.

III. Состав разделов проектной документации на линейные объекты

капитального строительства и требования к содержанию этих разделов

33.  Проектная  документация  на  линейные  объекты     капитального

строительства  (далее  -  линейные  объекты)  состоит  из    10 разделов,

требования к содержанию которых установлены пунктами  34 - 42 настоящего

Положения.

34. Раздел 1 "Пояснительная записка" должен содержать  в   текстовой

части:

а) реквизиты  одного  из  указанных  в   подпункте "а"     пункта 10

настоящего Положения документов, на основании которого принято решение о

разработке проектной документации на линейные  объекты,  либо   реквизиты

международного договора Российской Федерации или  соглашения  о   разделе

продукции;

б) исходные данные и условия для подготовки проектной   документации

на  линейный  объект,  указанные  в подпункте "б"  пункта 10   настоящего

Положения, за исключением абзацев десятого и двенадцатого;

в) сведения     о     климатической,           географической      и

инженерно-геологической характеристике района,  на  территории   которого

предполагается осуществлять строительство линейного объекта;

г) описание вариантов маршрутов прохождения  линейного  объекта   по

территории района строительства (далее - трасса), обоснование выбранного

варианта трассы;

д) сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения

и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта;

е) технико-экономическую  характеристику  проектируемого   линейного

объекта  (категория,  протяженность,  проектная  мощность,     пропускная

способность, грузонапряженность,  интенсивность  движения,  сведения  об

основных технологических операциях линейного объекта в зависимости от его

назначения, основные параметры продольного профиля  и  полосы    отвода и

др.);

ж) сведения, указанные  в  подпунктах "з" - "л",  "н",  "п"    и "с"

пункта 10 настоящего Положения;

з) описание  принципиальных  проектных   решений,     обеспечивающих

надежность  линейного  объекта,  последовательность  его   строительства,

намечаемые  этапы  строительства  и  планируемые  сроки        ввода их в

эксплуатацию.

35. Раздел 2 "Проект полосы отвода" должен содержать:

в текстовой части

а) характеристику  трассы  линейного  объекта  (описание     рельефа

местности,  климатических  и  инженерно-геологических  условий,   опасных

природных процессов, растительного покрова, естественных и искусственных

преград, существующих, реконструируемых, проектируемых, сносимых зданий и

сооружений,  а  также  для  автомобильных  дорог  -      определение зоны

избыточного транспортного загрязнения);

б) расчет  размеров  земельных   участков,       предоставленных для

размещения линейного объекта (далее - полоса отвода);

в) перечни  искусственных  сооружений,  пересечений,     примыканий,

включая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций,   подлежащих

переустройству;

г) описание решений по  организации  рельефа  трассы  и   инженерной

подготовке территории;

д) сведения  о  радиусах  и  углах  поворота,   длине     прямых   и

криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах,   преодолеваемых

высотах;

е) обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры

на землях сельскохозяйственного  назначения,  лесного,  водного   фондов,

землях особо охраняемых природных территорий;

ж) сведения  о  путепроводах,  эстакадах,  пешеходных    переходах и

развязках - для автомобильных и железных дорог;

з) сведения о необходимости проектирования постов дорожно-патрульной

службы,  пунктов  весового  контроля,  постов  учета  движения,    постов

метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест

размещения объектов дорожного сервиса - для автомобильных дорог;

в графической части

и) топографическую    карту-схему     с             указанием границ

административно-территориальных  образований,  по  территории     которых

планируется провести трассу линейного объекта;

к) план  и  продольный  профиль  трассы  с   инженерно-геологическим

разрезом с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих,

проектируемых, реконструируемых, сносимых  зданий  и  сооружений,   трасс

сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих  и   пересекаемых

коммуникаций,   а   также   для    магистральных          нефтепроводов и

нефтепродуктопроводов - с указанием мест  размещения  запорной   арматуры

(задвижек с электрическим приводом и ручных), станций   электрохимической

защиты, магистральной линии связи и электроснабжения для средств катодной

защиты и приводов электрических задвижек,  мест  размещения    головной и

промежуточной перекачивающих станций, мест размещения потребителей;

л) план трассы с указанием участков воздушных линий связи   (включая

места размещения опор, марки подвешиваемых проводов) и участков кабельных

линий  связи  (включая  тип  кабеля,  глубины  заложения    кабеля, места

размещения наземных и подземных линейно-кабельных сооружений);

м) план трассы с указанием  мест  размещения  проектируемых   постов

дорожно-патрульной  службы,  пунктов  весового  контроля,  постов   учета

движения, постов метеорологического наблюдения, остановок   общественного

транспорта  и  мест   размещения   объектов   дорожного     сервиса - для

автомобильных дорог.

36. Раздел 3 "Технологические и  конструктивные  решения   линейного

объекта. Искусственные сооружения" должен содержать:

в текстовой части

а) сведения    о    топографических,        инженерно-геологических,

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях   участка,

на котором будет осуществляться строительство линейного объекта;

б) сведения об особых  природно-климатических  условиях   земельного

участка, предоставляемого для размещения линейного объекта (сейсмичность,

мерзлые грунты, опасные геологические процессы и др.);

в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в

основании линейного объекта;

г) сведения  об  уровне  грунтовых  вод,  их  химическом    составе,

агрессивности по отношению к материалам изделий и конструкций   подземной

части линейного объекта;

д) сведения о категории и классе линейного объекта;

е) сведения  о   проектной   мощности   (пропускной     способности,

грузообороте, интенсивности движения и др.) линейного объекта;

ж) показатели  и  характеристики  технологического    оборудования и

устройств линейного  объекта  (в  том  числе  надежность,   устойчивость,

экономичность, возможность автоматического регулирования,   минимальность

выбросов (сбросов)  загрязняющих  веществ,  компактность,   использование

новейших технологий);

з) перечень мероприятий по энергосбережению;

и) обоснование  количества  и  типов  оборудования,  в  том  числе

грузоподъемного,  транспортных  средств  и  механизмов,    используемых в

процессе строительства линейного объекта;

к) сведения о численности и профессионально-квалификационном составе

персонала с распределением по группам производственных процессов, число и

оснащенность рабочих мест;

л) перечень мероприятий, обеспечивающих  соблюдение  требований   по

охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта;

м) обоснование принятых в проектной документации автоматизированных

систем управления технологическими процессами, автоматических систем   по

предотвращению  нарушения  устойчивости  и  качества  работы    линейного

объекта;

н) описание  решений  по  организации  ремонтного     хозяйства, его

оснащенность;

о) обоснование  технических  решений  по  строительству  в   сложных

инженерно-геологических условиях (при необходимости);

п) для   автомобильных   дорог   -   документы,       указанные    в

подпунктах "а" - "о" настоящего пункта, а также:

сведения об основных параметрах и характеристиках земляного полотна,

в том числе принятые профили земляного полотна, ширина основной площадки,

протяженность земляного полотна в насыпях и выемках, минимальная   высота

насыпи, глубина выемок;

обоснование   требований   к   грунтам   отсыпки        (влажность и

гранулометрический состав);

обоснование  необходимой  плотности  грунта   насыпи   и   величин

коэффициентов уплотнения для различных видов грунта;

расчет объемов земляных работ;

описание принятых способов отвода поверхностных вод, поступающих   к

земляному полотну;

описание типов конструкций и ведомость дорожных покрытий;

описание конструкций верхнего строения пути железных дорог в местах

пересечения с автомобильными дорогами (при необходимости);

описание конструктивных  решений  противодеформационных   сооружений

земляного полотна;

перечень мероприятий по защите трассы от снежных заносов и попадания

на них животных;

обоснование типов и конструктивных решений искусственных сооружений

(мостов,  труб,  путепроводов,  эстакад,  развязок,  пешеходных   мостов,

подземных переходов, скотопрогонов, подпорных стенок и др.);

описание конструктивной схемы искусственных сооружений, используемых

материалов и изделий (фундаментов, опор, пролетных  строений,   береговых

сопряжений, крепления откосов);

обоснование   размеров   отверстий   искусственных       сооружений,

обеспечивающих пропуск воды;

перечень  искусственных  сооружений  с   указанием   их     основных

характеристик и параметров (количество, длина, расчетная схема,   расходы

сборного и монолитного железобетона, бетона, металла);

описание  схем  мостов,  путепроводов,  схем  опор       мостов (при

необходимости), схем развязок на разных уровнях;

сведения о способах пересечения линейного объекта;

сведения   о   транспортно-эксплуатационном   состоянии,   уровне

аварийности автомобильной  дороги  -  для  реконструируемых   (подлежащих

капитальному ремонту) автомобильных дорог;

р) для  железных  дорог  -  документы  и  сведения,      указанные в

подпунктах "а" - "о" настоящего пункта, а также:

перечень мероприятий по защите трассы от снежных заносов и попадания

на них животных;

описание категории железной дороги, характеристика грузопотоков,   в

том числе объем (доля) пассажирских перевозок;

описание конструкций верхнего строения пути железных дорог,  в   том

числе в местах пересечения с автомобильными дорогами;

обоснование основных параметров проектируемой железнодорожной линии

(руководящий уклон, вид тяги,  места  размещения  раздельных    пунктов и

участков тягового  обслуживания,  число  главных  путей;   специализация,

количество и  полезная длина приемоотправочных  путей;   электроснабжение

электрифицируемых линий и места размещения тяговых подстанций);

данные о расчетном количестве подвижного состава;

сведения  о  проектируемых   и (или)   реконструируемых     объектах

локомотивного и вагонного хозяйства (места размещения и зоны обслуживания

локомотивных  бригад;  места  размещения  депо,  их  мощность     в части

количества  и  видов  обслуживания,   приписанный   парк     локомотивов,

обоснование достаточности  устройств  локомотивного  хозяйства  и   парка

локомотивов; оценка достаточности устройств  по  обслуживанию   вагонного

хозяйства;   проектируемые   устройства   вагонного         хозяйства, их

характеристики);

описание проектируемой схемы тягового обслуживания;

обоснование потребности в эксплуатационном персонале;

описание и требования к местам размещения  персонала,   оснащенности

рабочих мест, санитарно-бытовому обеспечению персонала,  участвующего   в

строительстве;

с) для  линий  связи  -  документы   и   сведения,       указанные в

подпунктах "а" - "о" настоящего пункта, а также:

сведения о возможности обледенения проводов и перечень   мероприятий

по антиобледенению;

описание типов и размеров стоек (промежуточные, угловые, переходные,

оконечные), конструкций опор мачтовых переходов через водные преграды;

описание конструкций фундаментов,  опор,  системы    молниезащиты, а

также мер по защите конструкций от коррозии;

описание   технических   решений,   обеспечивающих     присоединение

проектируемой линии связи к сети связи общего пользования;

обоснование  строительства  новых  или  использования   существующих

сооружений  связи  для  пропуска  трафика  проектируемой  сети   связи,

технические параметры в точках соединения сетей связи (уровень сигналов,

спектры сигналов, скорости передачи и др.);

обоснование принятых систем сигнализации;

обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего

производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения;

т) для магистральных трубопроводов - документы и сведения, указанные

в подпунктах "а" - "о" настоящего пункта, а также:

описание технологии процесса транспортирования продукта;

сведения  о  проектной  пропускной  способности      трубопровода по

перемещению продукта - для нефтепроводов;

характеристика параметров трубопровода;

обоснование диаметра трубопровода;

сведения  о  рабочем  давлении  и  максимально  допустимом   рабочем

давлении;

описание системы работы клапанов-регуляторов;

обоснование необходимости использования антифрикционных присадок;

обоснование толщины стенки труб в зависимости от  падения   рабочего

давления по длине трубопровода и условий эксплуатации;

обоснование мест  установки  запорной  арматуры  с  учетом   рельефа

местности, пересекаемых естественных и искусственных  преград  и   других

факторов;

сведения о резервной пропускной способности трубопровода и резервном

оборудовании и потенциальной необходимости в них;

обоснование выбора технологии транспортирования продукции на основе

сравнительного анализа  (экономического,  технического,   экологического)

других существующих технологий;

обоснование  выбранного  количества   и   качества       основного и

вспомогательного оборудования, в том  числе  задвижек,  его   технических

характеристик, а также методов управления оборудованием;

сведения о числе рабочих мест и их оснащенности, включая численность

аварийно-вспомогательных бригад и водителей специального транспорта;

сведения о расходе топлива, электроэнергии, воды и других материалов

на технологические нужды;

описание системы управления технологическим процессом (при   наличии

технологического процесса);

описание системы диагностики состояния трубопровода;

перечень мероприятий по защите трубопровода от снижения (увеличения)

температуры продукта выше (ниже) допустимой;

описание вида, состава и объема отходов,  подлежащих  утилизации  и

захоронению;

сведения о классификации токсичности отходов, местах и способах   их

захоронения в соответствии с установленными техническими условиями;

описание  системы  снижения  уровня  токсичных  выбросов,   сбросов,

перечень мер по предотвращению аварийных выбросов (сбросов);

оценка возможных аварийных ситуаций;

сведения об опасных участках на трассе трубопровода  и   обоснование

выбора размера защитных зон;

перечень проектных  и  организационных  мероприятий  по   ликвидации

последствий аварий, в том числе  план  по  предупреждению  и   ликвидации

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (при необходимости);

описание  проектных  решений  по  прохождению  трассы   трубопровода

(переход водных преград, болот, пересечение  транспортных   коммуникаций,

прокладка трубопровода в горной местности и по территориям, подверженным

воздействию опасных геологических процессов);

обоснование   безопасного   расстояния   от   оси     магистрального

трубопровода  до  населенных  пунктов,  инженерных  сооружений   (мостов,

дорог), а также при параллельном прохождении магистрального трубопровода

с указанными объектами  и  аналогичными  по  функциональному   назначению

трубопроводами;

обоснование надежности и устойчивости трубопровода и отдельных   его

элементов;

сведения о нагрузках и воздействиях на трубопровод;

сведения о принятых расчетных сочетаниях нагрузок;

сведения  о  принятых  для  расчета  коэффициентах     надежности по

материалу, по назначению трубопровода, по нагрузке, по грунту  и   другим

параметрам;

основные физические характеристики стали труб, принятые для расчета;

обоснование  требований  к  габаритным  размерам  труб,   допустимым

отклонениям наружного диаметра, овальности, кривизны, расчетные   данные,

подтверждающие прочность и устойчивость трубопровода;

обоснование  пространственной  жесткости  конструкций  (во     время

транспортировки, монтажа (строительства) и эксплуатации);

описание и обоснование классов и марок бетона и стали,   применяемых

при строительстве;

описание конструктивных решений по укреплению оснований и   усилению

конструкций при прокладке трубопроводов по трассе  с  крутизной   склонов

более 15 градусов;

обоснование глубины заложения трубопровода на отдельных участках;

описание  конструктивных  решений  при  прокладке    трубопровода по

обводненным участкам, на участках болот, участках, где наблюдаются осыпи,

оползни, участках, подверженных эрозии, при пересечении крутых   склонов,

промоин, а также при переходе малых и средних рек;

описание принципиальных конструктивных решений  балансировки   трубы

трубопровода  с  применением  утяжелителей  охватывающего       типа (вес

комплекта, шаг установки и другие параметры);

обоснование выбранных мест установки сигнальных знаков  на   берегах

водоемов, лесосплавных рек и других водных объектов;

в графической части

у) схему  линейного  объекта   с   обозначением   мест     установки

технологического оборудования (при наличии);

ф) чертежи конструктивных решений несущих конструкций  и   отдельных

элементов опор, описанных в пояснительной записке;

х) чертежи основных элементов искусственных сооружений, конструкций;

ц) схемы крепления элементов конструкций;

ч) для  автомобильных  дорог  -  схемы  и  чертежи,      указанные в

подпунктах "у" - "ц" настоящего пункта, а также:

чертежи характерных профилей насыпи и выемок, конструкций   дорожных

одежд;

чертежи индивидуальных профилей земляного полотна;

ш) для железных дорог - схемы и чертежи, указанные в подпунктах "у"

- "ц" настоящего пункта, а также:

чертежи характерных профилей насыпи  и  выемок,  верхнего   строения

пути;

чертежи индивидуальных профилей земляного полотна;

диаграмму грузопотока (при необходимости);

планы узлов,  станций  и  других  раздельных  пунктов  с   указанием

объектов   капитального   строительства,   сооружений   и     обустройств

железнодорожной инфраструктуры;

щ) для сетей связи - схемы и чертежи, указанные в подпунктах "у"   -

"ц" настоящего пункта, а также:

схемы устройства кабельных переходов через железные и автомобильные

(шоссейные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды;

схемы крепления опор и мачт оттяжками;

схемы узлов перехода с подземной линии на воздушную линию;

схемы расстановки оборудования связи на линейном объекте;

схемы тактовой сетевой синхронизации, увязанные со схемой   тактовой

сетевой синхронизации  сети  общего  пользования,  -  для  сетей   связи,

присоединяемых к сети связи общего пользования и  использующих   цифровую

технику коммутации и передачи информации;

э) для магистральных трубопроводов - схемы и чертежи,  указанные   в

подпунктах "у" - "ц" настоящего пункта, а также:

схемы расстановки основного и вспомогательного оборудования;

схемы трассы с указанием мест установки  задвижек,  узлов    пуска и

приема шаровых разделителей (очистителей);

схемы управления технологическими процессами и их контроля;

схемы сочетания нагрузок;

принципиальные   схемы   автоматизированной   системы     управления

технологическими процессами на линейном объекте.

37. Раздел 4  "Здания,   строения   и   сооружения,       входящие в

инфраструктуру линейного объекта" должен содержать:

в текстовой части

а) сведения  о  строительстве  новых,  реконструкции    существующих

объектов    капитального    строительства             производственного и

непроизводственного назначения, обеспечивающих функционирование линейного

объекта;

б) перечень зданий, строений и сооружений, проектируемых в   составе

линейного объекта, с указанием их характеристик;

в) сведения о проектной документации, применяемой при проектировании

зданий и сооружений, проектируемых в составе линейного  объекта,  в   том

числе о документации повторного  применения.  Проектная    документация в

отношении строительства таких объектов разрабатывается в соответствии   с

пунктами 10 - 32 настоящего Положения;

в графической части

г) схемы линейного объекта с обозначением мест расположения зданий,

строений и сооружений,  проектируемых  в  составе  линейного    объекта и

обеспечивающих его функционирование.

38. Раздел 5 "Проект организации строительства" должен содержать:

в текстовой части

а) характеристику   трассы   линейного   объекта,         района его

строительства, описание полосы отвода  и  мест  расположения  на   трассе

зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта

и обеспечивающих его функционирование;

б) сведения о размерах земельных участков,  временно  отводимых   на

период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов,

хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного,   устройства

объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования  материалов   и

изделий, полигонов сборки  конструкций,  карьеров  для  добычи   инертных

материалов;

в) сведения  о  местах  размещения  баз     материально-технического

обеспечения, производственных  организаций  и  объектов   энергетического

обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а

также о местах проживания персонала,  участвующего  в    строительстве, и

размещения пунктов социально-бытового обслуживания;

г) описание     транспортной     схемы          (схем)      доставки

материально-технических ресурсов с указанием мест расположения станций и

пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог,

в том числе временной дороги вдоль линейного объекта;

д) обоснование  потребности  в  основных   строительных     машинах,

механизмах, транспортных средствах, электрической энергии,  паре,   воде,

кислороде,   ацетилене,   сжатом   воздухе,    взрывчатых    веществах

(при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях;

е) перечень  специальных  вспомогательных   сооружений,     стендов,

установок, приспособлений  и  устройств,  требующих  разработки   рабочих

чертежей для их строительства (при необходимости);

ж) сведения об  объемах  и  трудоемкости  основных    строительных и

монтажных работ по участкам трассы;

з) обоснование организационно-технологической  схемы,   определяющей

оптимальную последовательность сооружения линейного объекта;

и) перечень  основных  видов  строительных  и   монтажных   работ,

ответственных  конструкций,   участков   сетей     инженерно-технического

обеспечения,    подлежащих    освидетельствованию    с       составлением

соответствующих актов приемки перед производством  последующих  работ  и

устройством последующих конструкций;

к) указание мест обхода  или  преодоления  специальными   средствами

естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах;

л) описание  технических  решений  по   возможному     использованию

отдельных  участков   проектируемого   линейного   объекта     для   нужд

строительства;

м) перечень мероприятий  по  предотвращению  в  ходе   строительства

опасных инженерно-геологических  и  техногенных  явлений,  иных   опасных

природных процессов;

н) перечень  мероприятий  по  обеспечению  на   линейном     объекте

безопасного движения в период его строительства;

о) обоснование  потребности  строительства  в  кадрах,       жилье и

социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве;

п) обоснование принятой продолжительности строительства;

р) описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих

сохранение окружающей среды в период строительства;

в графической части

с) ситуационный план (карту-схему) района с указанием плана трассы и

пунктов ее начала и окончания, а также с  нанесением  транспортной   сети

вдоль   трассы   и    указанием    мест          расположения организаций

материально-технического обеспечения строительства, населенных   пунктов,

перегрузочных станций, речных и морских портов (причалов), постоянных   и

временных  автомобильных  и  железных  дорог   и   других     путей   для

транспортирования оборудования, конструкций,  материалов  и    изделий, с

указанием линий связи и линий  электропередачи,  используемых  в   период

строительства и эксплуатации линейного объекта;

т) план полосы отвода с указанием  существующих  в  полосе   отвода,

возводимых и подлежащих сносу зданий,  строений  и  сооружений,   включая

служебные и технические здания, населенных пунктов и отдельных зданий на

перегонах (вдоль трассы линейного объекта), а  также  нанесением   границ

участков вырубки леса, земельных участков, временно отводимых на   период

строительства, и указанием площадок складирования материалов и   изделий,

полигонов сборки конструкций;

у) организационно-технологические  схемы,  отражающие    оптимальную

последовательность   возведения   линейного   объекта   с    указанием

технологической последовательности работ.

39. Раздел 6  "Проект  организации  работ  по  сносу     (демонтажу)

линейного объекта",  включаемый  в  состав  проектной    документации при

необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта  или  части   линейного

объекта, должен содержать документы и сведения,  указанные  в   пункте 24

настоящего Положения, и, кроме того, в текстовой части перечень проектных

решений по устройству временных инженерных сетей на период строительства

линейного объекта.

40. Раздел 7  "Мероприятия  по  охране  окружающей  среды"    должен

содержать:

в текстовой части

а) результаты оценки воздействия на окружающую среду;

б) перечень  мероприятий  по  предотвращению  и   (или)     снижению

возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности

на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов   на

период строительства и эксплуатации линейного объекта, включающий:

мероприятия по охране атмосферного воздуха;

мероприятия  по  охране  и  рациональному  использованию   земельных

ресурсов и почвенного покрова;

мероприятия по рациональному использованию и охране  вод  и   водных

биоресурсов на  пересекаемых  линейным  объектом  реках  и  иных   водных

объектах;

мероприятия  по  рациональному  использованию   общераспространенных

полезных ископаемых, используемых при строительстве;

мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке

и размещению опасных отходов;

мероприятия по охране недр  и  континентального  шельфа   Российской

Федерации;

мероприятия по охране растительного и животного мира, в том числе:

мероприятия  по  сохранению  среды  обитания  животных,     путей их

миграции, доступа в нерестилища рыб;

сведения о местах хранения отвалов растительного  грунта,  а   также

местонахождении карьеров, резервов грунта, кавальеров;

программу производственного экологического контроля (мониторинга) за

характером изменения всех компонентов  экосистемы  при    строительстве и

эксплуатации линейного объекта, а также при  авариях  на  его   отдельных

участках;

программу специальных наблюдений за линейным объектом на   участках,

подверженных опасным природным воздействиям;

конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие

попадание животных на  территорию  электрических  подстанций,   иных

зданий и сооружений линейного объекта, а также под транспортные средства

и в работающие механизмы;

в) перечень  и  расчет  затрат   на   реализацию     природоохранных

мероприятий и компенсационных выплат;

в графической части

г) карту-схему с указанием размещения линейного объекта и границ зон

с особыми условиями использования территории, мест обитаний  животных   и

растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги

субъектов Российской Федерации;

д) карту-схему  границ  зон  экологического  риска  и     возможного

загрязнения окружающей природной среды  вследствие  аварии  на   линейном

объекте.

41. Раздел 8 "Мероприятия  по  обеспечению  пожарной   безопасности"

должен содержать:

в текстовой части

а) описание системы  обеспечения  пожарной  безопасности   линейного

объекта  и  обеспечивающих  его  функционирование  зданий,     строений и

сооружений, проектируемых в составе линейного объекта;

б) характеристику  пожарной  опасности  технологических   процессов,

используемых на линейном объекте;

в) описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную

безопасность линейного объекта (противопожарное расстояние от оси трассы

до населенных пунктов,  промышленных  и  сельскохозяйственных   объектов,

лесных массивов, расстояние между прокладываемыми параллельно друг другу

трассами линейных  объектов,  пересечение  с  трассами  других   линейных

объектов, устройство охранных зон);

г) описание проектных решений по размещению линейного объекта, в том

числе зданий,  строений  и  сооружений  в  его  составе,   обеспечивающих

пожарную безопасность линейного объекта (противопожарное расстояние между

зданиями,  сооружениями,  наружными  установками,   отдельно     стоящими

резервуарами с нефтью  и  нефтепродуктами,  компрессорными  и   насосными

станциями  и  др.,  проектные  решения  по  наружному    противопожарному

водоснабжению, проезды и подъезды для пожарной техники);

д) описание и обоснование  объемно-планировочных  и   конструктивных

решений,  степени  огнестойкости  и  класса   конструктивной     пожарной

опасности, предела огнестойкости и класса пожарной опасности строительных

конструкций обеспечивающих функционирование  линейного  объекта   зданий,

строений и сооружений,  проектируемых  и  (или)  находящихся  в   составе

линейного объекта;

е) перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность   подразделений

пожарной охраны при ликвидации пожара;

ж) сведения  о  категории  оборудования  и  наружных    установок по

критерию взрывопожарной и пожарной опасности;

з) перечень  оборудования,  подлежащего   защите   с     применением

автоматических  установок  пожаротушения  и   автоматической     пожарной

сигнализации;

и) описание и обоснование технических систем противопожарной защиты

(автоматических систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и

управления эвакуацией людей  при  пожаре,  внутреннего   противопожарного

водопровода,  противодымной  защиты),  описание  размещения   технических

систем противопожарной защиты, систем их  управления,  а  также   способа

взаимодействия с инженерными системами зданий  и  оборудованием,   работа

которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной   эвакуации

людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также порядок работы

технических  систем  (средств)   для   работы       автоматических систем

пожаротушения и пожарной техники (при наличии таких систем);

к) описание  технических   решений   по   противопожарной   защите

технологических узлов и систем;

л) описание организационно-технических мероприятий  по   обеспечению

пожарной  безопасности  линейного  объекта,  обоснование    необходимости

создания пожарной охраны объекта, расчет ее необходимых сил и средств;

м) определение пожарных  рисков  угрозы  жизни  и  здоровью   людей,

уничтожения имущества (расчет пожарных рисков не требуется при выполнении

обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими

регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных

документов по пожарной безопасности);

в графической части

н) схемы и  планы,  указанные  в  подпунктах "н"  и  "п"   пункта 26

настоящего Положения.

42. Раздел 9 "Смета на строительство" и раздел 10 "Иная документация

в  случаях,  предусмотренных  федеральными  законами"  должны   содержать

документы, сведения и расчеты, указанные соответственно в пунктах 28 - 31

и пункте 32 настоящего Положения.